|  | 黄山天翔 # TIANXIANG VALVE | QD一体式部分回转系列 |
| --- | --- | --- |

一、产品概述

QD部分回转系列阀门电动装置用于阀瓣作90°回转运动的阀门，如蝶阀、球阀、旋塞阀风阀等或类似设备。该产品具有结构紧凑、体积小、重量轻、承载能力大及无需手电动切换等特点。广泛应用于电力、冶金、石油、化工、集输泵站、环保除尘、污水处理、城市供水等场所。操作人员可现场手动操作也可与计算机联网实现远程自动控制。

该产品全部性能指标符合JB/8528-1997《普通型阀门电动装置技术条件》、JB/8529-1997《隔爆型阀门电动装置技术条件》的规定。外壳防护等级最高可达IP67(无防护等级要求，公司按IP55出厂)，隔爆等级ExdIIBT4。

二、适用条件：

1、电源：电机380V或220V，50Hz；控制回路220V，50Hz；远程控制24vdc，4~20mA

2、工作方式：S2短时制，时限10min

3、海拨高度：≤1000m

4、相对湿度：25℃时，不大于90%

5、环境温度：-20~+50

三、型号表示方法

| QD |  | 30 | — | 1 |  | B |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

防护类型：普通型省略，W表示户外型、

B表示隔爆型、WB表示户外隔爆型

输出转速：1转/分钟

最大控制转矩，30kgf.m或300N.m

产品系列号，QD表示一体式部分回转

四、型号规格及性能参数

|  | 项 目 型 号 |  | 规 格 |  | 最大控制转矩N.m | 输出转速 r/min | 手轮转圈数 N | 参考重量 kg |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | QD1(B) |  | QD5~10 |  | 50~100 | 1~4 | 23 | 39 |  |
|  |  |  | QD20~30 |  | 200~300 | 1~4 | 23 | 41 |  |
|  |  |  | QD40~60 |  | 400~600 | 1~4 | 23 | 43 |  |
|  | QD2(B) |  | QD90~120 |  | 900~1200 | 0.5~4 | 18.5 | 60 |  |
|  |  |  | QD200~250 |  | 2000~2500 | 0.5~2 | 18.5 | 65 |  |
|  | QD3(B) |  | QD250~300 |  | 2500~3000 | 0.5~4 | 20 | 105 |  |
|  |  |  | QD400~500 |  | 4000~5000 | 0.5~2 | 20 | 110 |  |
|  | QD3(B)+NGW |  | QD1000~15000 |  | 10000~15000 | 0.125~0.25 | 90 | 160 |  |
|  |  | 黄山天翔 # TIANXIANG VALVE |  | QD一体式部分回转系列 |  |  |  |  |  |

五、外形图片及安装尺寸

QD系列普通型                           QD系列隔爆型

| 项目 型号 | 规 格 | ΦD | ΦD1 | ΦD2 | Φd1 | b1 | b2 | H1 | h1 | 4-M | ISO 法兰号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| QD1 QD1B | QD5~10 | 65 | 50 | 35 | 16 | 35 | 5 | 18.3 | 15 | M6 | F05 |
|  | QD20~30 | 90 | 70 | 55 | 22 | 44 | 6 | 24.8 | 15 | M8 | F07 |
|  | QD40~60 | 125 | 102 | 70 | 28 | 54 | 8 | 31.3 | 20 | M10 | F10 |
| QD2 QD2B | QD90~120 | 150 | 125 | 85 | 35 | 65 | 10 | 38.3 | 25 | M12 | F12 |
|  | QD200~250 | 175 | 140 | 100 | 40 | 75 | 12 | 43.3 | 25 | M16 | F14 |
| QD3 QD3B | QD250~300 | 210 | 165 | 130 | 50 | 78 | 14 | 53.8 | 30 | M20 | F16 |
|  | QD400~500 | 210 | 165 | 130 | 50 | 78 | 14 | 53.8 | 30 | M20 | F16 |